## 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
АО "ММРП" за 2021 год
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "ММРП" | ТП | ЦРП | 6 (6.3) | 09,00 2021.01.14 | 09,05 2021.01.14 | П | 0.083 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
2 | АО "ММРП" | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 10,00 2021.01.27 | 10,10 2021.01.27 | П | 0.167 | ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
3 | АО "ММРП" | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 16,00 2021.01.27 | 16,10 2021.01.27 | П | 0.167 | ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 151 |  |  |  |  | 1
4 | АО "ММРП" | ТП | КТП-2 | 6 (6.3) | 13,00 2021.02.16 | 14,05 2021.02.16 | П | 1.083 | КЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
5 | АО "ММРП" | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 13,00 2021.03.01 | 13,15 2021.03.01 | П | 0.25 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1
6 | АО "ММРП" | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 13,00 2021.03.03 | 13,15 2021.03.03 | П | 0.25 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
7 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-2 | 6 (6.3) | 09,00 2021.04.06 | 09,20 2021.04.06 | П | 0.333 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
8 | АО "ММРП" | КЛ | Ф-15 | 6 (6.3) | 03,30 2021.04.08 | 04,10 2021.04.08 | В | 0.67 | ТП | АО " Мурманский рыбокомбинат" | ООО "АББ" | 49 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 1160 |  | б/н 08.04.2021 | 3.4.9.1 |  | 0
9 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-1 | 6 (6.3) | 11,15 2021.04.19 | 11,25 2021.04.19 | П | 0.167 | КЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
10 | АО "ММРП" | КЛ | Ф-16 | 6 (6.3) | 10,05 2021.05.13 | 10,35 2021.05.13 | П | 0.5 | ТП,КЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
11 | АО "ММРП" | КЛ | Ф- КТП-2 | 6 (6.3) | 11,00 2021.06.08 | 11,10 2021.06.08 | П | 0.167 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
12 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 15,10 2021.06.15 | 15,15 2021.06.15 | П | 0.083 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
13 | АО "ММРП" | КЛ | Ф-МРК | 6 (6.3) | 09,30 2021.06.21 | 09,35 2021.06.21 | П | 0.083 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
14 | АО "ММРП" | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 12,00 2021.07.01 | 13,10 2021.07.01 | П | 1.167 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
15 | АО "ММРП" | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 12,30 2021.07.08 | 13,40 2021.07.08 | П | 1.167 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
16 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 10,00 2021.07.27 | 11,15 2021.07.27 | П | 1.25 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
17 | АО "ММРП" | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 09,00 2021.07.28 | 09,40 2021.07.28 | П | 0.667 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
18 | АО "ММРП" | КЛ | Ф.22 | 6 (6.3) | 17,50 2021.08.31 | 18,03 2021.08.31 | В | 0.22 |  | ПУ ФСБ по заподному арктическому контролю,ООО "Мурманские рыбопродукты", ООО "АББ", ООО "Русская треска", ООО "СЗРК-Мурманск", АО "Мурманский рыбокомбинат", ООО "Мурманский рыбокомбинат" |  | 76 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 | 6 | 69 | 1 |  | АО "Оборонэнерго" - филиал "Северо-Западный" (Мурманская обл) |  |  |  | 1
19 | АО "ММРП" | ТП | КЛ | 6 (6.3) | 14,00 2021.08.17 | 14,00 2021.08.17 | П | 0 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
20 | АО "ММРП" | ТП | КЛ | 6 (6.3) | 13,00 2021.08.27 | 13,00 2021.08.27 | П | 0 | КЛ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
21 | АО "ММРП" | КЛ | ЦРП яч.4 | 6 (6.3) | 13,50 2021.09.25 | 15,00 2021.09.25 | В | 1.17 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |  |  | 3.4.9.3 |  | 0
22 | АО "ММРП" | РП | РП-8 | 0.4 | 12,00 2021.09.04 | 12,00 2021.09.04 | П | 0 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23 | АО" ММРП" | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 11,00 2021.09.13 | 11,00 2021.09.13 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
24 | АО "ММРП" | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 10,30 2021.09.20 | 10,30 2021.09.20 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
25 | АО "ММРП" | ТП | ЦРП с.2 яч.20 | 6 (6.3) | 11,30 2021.10.12 | 11,30 2021.10.12 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
26 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-1 я.1 яч.19 | 6 (6.3) | 10,20 2021.10.19 | 10,20 2021.10.19 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
27 | АО" ММРП" | ТП | ТП-19 | 6 (6.3) | 9,30 2021.10.28 | 9,30 2021.10.28 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
28 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-1 ру-6, яч.34 | 6 (6.3) | 11,25 2021.11.08 | 11,25 2021.11.08 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
29 | АО "ММРП" | ТП | ТП-2 | 0.4 | 10,00 2021.11.11 | 10,00 2021.11.11 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
30 | АО "ММРП" | ТП | ТП-12 | 0.4 | 11,00 2021.11.22 | 11,00 2021.11.22 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
31 | АО "ММРП" | ТП | ТП-13А | 6 (6.3) | 09,00 2021.12.24 | 09,00 2021.12.24 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
32 | АО "ММРП" | ТП | ТП-9 | 6 (6.3) | 10,00 2021.12.27 | 10,00 2021.12.27 | П | 0 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 9.644 | х | х | х | 162 | 0 | 8 | 153 | 0 | 0 | 29 | 132 | 1 | 2812 |  | х | х | х | 0; 1 | 6.1028
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 7.584 | х | х | х | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 1601 |  | х | х | х | 0 | 0 | 0.05633
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 0.89 | х | х | х | 125 | 0 | 8 | 116 | 0 | 0 | 20 | 104 | 1 | 1160 |  | х | х | х | 0; 1
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 0.22 | х | х | х | 76 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 | 6 | 69 | 1 | 0 |  | х | х | х | 1 | 0
Пsaidi
|  |  | Зам. начальника энергохозяйства Креславский О.И. |  |  |  |  | С.М. Дубовский
Должность Ф.И.О. подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.